圖資更新品質自主檢核表(範本)
路證號碼：	施測日期： 年 月 日

基本資料
1. 施測廠商：□ 自行施測 □ 外包施測（廠商名稱： ） / 測量成果簽認主要施測人員：□ 丙級測量技術士 □ 測量技師 □ 測繪業者 / 施測人員姓名：
2. 施測儀器：□ 經緯儀 □ 衛星定位(GPS)儀器 □ 潛盾施工 □ 其它： / （採用其它方式請跳填 4，經緯儀、潛盾施工請跳填寫 5）
3. GPS 儀器型號： / 是否連接內政部國土測繪中心提供之e-GNSS定位資訊：□ 有 □ 無 / 如無連接時，請說明如何取得控制點坐標資訊及校正方式： / 說明：
4. 其它施測方式及如何驗證符合精度說明： / 說明：
5. 引用控制點來源： （TWD97 坐標系統，間接高程為正高） / 控制點編號：
E 坐標：	N 坐標：		間接高程：		公尺
控制點編號：
E 坐標：	N 坐標：		間接高程：		公尺
6. 施測點數：
孔蓋： 點		設施物： 點		管線： 點
查核項目
7. 測量精度是否符合「經濟部產業園區管理局公共設施管線圖資圖檔管理」之規定：□ 是 □ 否 / 說明：孔蓋坐標誤差小於 20 公分、固定設施物中心坐標誤差小於30公分、高程誤差小於 20 公分、管線直線坐標誤差小於 30 公分、管線轉折部分坐標誤差小於 50 公分
8. 是否依「經濟部產業園區管理局公共設施管線圖資圖檔管理」之規定量測圖資更新所需之屬性資料：□ 是 □ 否 / 說明：如孔蓋高程、長寬、孔深；管線埋深、長度等
9. 是否取得測量紀錄檔案或報表：□ 是 □ 否 / 使用 GPS 儀器時，是否拍攝施測成果坐標讀數之相片：□ 是 □ 否
10. 現場施工作業範圍、管線起點、轉折點及終點部分，是否有依序拍攝遠照、近照、埋深及臨鋪(假修復)路面照片，管線埋設深度以箱尺量測，並以平視角度拍攝箱尺量測值：□ 是 □ 否
圖資更新查核項目
11. 上傳圖資格式是否依照現行實施「公共設施管線資料標準」規範之GML交換檔案格式製作：□ 是 □ 否
12. 施作之道路挖掘工程是否與核可之內容與要求一致：□ 是 □ 否
13. 上傳圖資及照片內容是否與現地施工區位及現場實際施工內容相符，並對圖資正確性負完全責任：□ 是 □ 否
14. 管線量測範圍是否依照規定已包含施工範圍之人手孔蓋、固定設施物及管線路徑：□ 是 □ 否
15. 是否依照規定所上傳照片、圖像文字、測量數據等資料均能清晰可辨足以判識圖資正確性與抽測圖資測量精度：□ 是 □ 否
16. 道路挖掘施工過程中，有無發現未建檔之設施管線：□ 無 □ 有【勾〝有〞者，請另案通知本處】

管線機構承辦人(請核章)： (自辦/委託)監造人員(請核章)： 管線機構(請核章)：

施工與施測相片
一 / 、 竣 工 平 面 圖、斷面圖	說明： / 竣工平面圖內容須含設計之孔蓋、管線佈設位置。 / 竣工平面圖內容須含孔蓋、管線佈設位置及管徑大小。 / 配合項次二、三、四、五之照片編號，需於平面圖上標示各照片編號及拍攝 方向。
二 / 、 管 線 / 埋 深	(起點)編號：	(轉折點1)編號：
	說明： / 施測照片須依序起點、轉折點（含高程變化點）、終點，檢附每一施測點及高程變化處埋設深度照片。頁數若有不足，請自行新增。 / 配合竣工平面標示之編號，於本項 次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦須相同）。 / 箱尺擺放至少2根箱尺（分別平置地面與垂直放置於佈設管線之管頂）。 / 相片採平視角度（並能顯示置於管頂）拍攝，須能明確判讀箱尺平視刻度數值（公分刻度）。
	(轉折點2)編號：轉折點不足，請自行新增。	(終點)編號：

	編號：	編號：

施工與施測相片
三 / 、 臨 時 修 復 後 全 景 照 片	(起點)編號：	(轉折點1)編號：
	說明： / 修復照片轉折點須拍攝，無轉折修復路段每100公尺至少需拍攝1張，並需對應竣工平面圖上之編號。 / 配合竣工平面圖標示之編號，於本 項次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦須相同）。 / 頁數若有不足，請自行新增。
	(轉折點2)編號：轉折點不足，請自行新增。	(終點)編號：

	編號：	編號：

施工與施測相片
四 / 、 施 測 照 片	(起點)編號：	(轉折點1)編號：
	說明： / 施測照片須依序起點、轉折點(含高程變化點)、終點，檢附每一施測點之經緯儀或 GPS 施測中相片。頁數若有不足，請自行新增。 / 配合竣工平面標示之編號，於本項 次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦須相同）。 / 測量終施測照片須含儀器、測量人員及現場背景。
	(轉折點2)編號：轉折點不足，請自行新增。	(終點)編號：

	編號：	編號：

施工與施測相片
五 / 、 G P S / 坐 / 標 讀 數	(起點)編號：	(轉折點1)編號：
	說明： / 施測照片須依序起點、轉折點(含高程變化點)、終點，檢附每一施測點之經緯儀或 GPS 施測中相片，若使用 GPS 儀器時需附 GPS 坐標讀數。頁數若有不足，請自行新增。 / 配合竣工平面標示之編號，於本項 次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦須相同）。
	(轉折點2)編號：轉折點不足，請自行新增。	(終點)編號：

	編號：	編號：